## Glossario
Glossario Libreria Componenti Urbana
Foglio: Trasformatori
| Acronimo | Descrizione
| Transf Type | Nome identificativo tipo di trasformatore
| V1n [kV] | Tensione nominale primario
| V2n [kV] | Tensione nominale secondario
| vcc [%] | Tensione di corto corcuito
| pcc [%] | Perdite a carico
| Sn [MVA] | Potenza apparente nominale
| OLTC | Indica se il trasformatore è munito di variatore sotto carico
| Tap_Min | Numero di tacche del variatore rispetto alla posizione centrale
| Tap_Max | Numero di tacche del variatore rispetto alla posizione centrale
| Tap [%] | Variazione percentuale per ogni tacca di commutazione
| DB [%] | Banda morta di insensibilità del variatore sotto carico
| Conn1 | Tipo collegamento avvolgimento primario
| Conn2 | Tipo collegamento avvolgimento secondario
| Group | Sfasamento
| F_Guasto [guasti/anno] | Frequenza di guasto del trasformatore espressa in guasti/anno
| T_Riparazione [ore] | Tempo medio alla riparazione del trasformatore espresso in ore
| F_Guasto_OLTC [guasti/anno] | Frequenza di guasto del regolatore di tensione sotto carico espressa in guasti/anno
| T_Riparazione_OLTC [ore] | Tempo medio alla riparazione del regolatore di tensione sotto carico espresso in ore
Foglio: Linee
| Acronimo | Descrizione
| Line Type | Nome identificativo tipo conduttore
| Vn [kV] | Tnesione nominale di funzionamento
| R [Ohm/km] | Resistenza chilometrica
| L [mH/km] | Induttanza chilometrica
| C [nF/km] | Capacità chilometrica
| G [S/km] | Conduttanza chilometrica
| Imax [A] | Portata
| T_max_es [°C] | Temperatura massima di esercizio
| F_guasto/km [guasti/anno] | Frequenza di guasto espressa in guasti/anno
| T_riparazione [ore] | Tempo medio alla riparazione espresso in ore
Foglio: Generatori Rotanti
| Acronimo | Descrizione
| Gen Type | Nome identificativo generatore
| Sn [MVA] | Potenza apparente nominale generatore
| Cosphi | Cosphi nominale
| Vn [kV] | Tensione nominale di funzionamento
| X2d [%] | Reattanza diretta subtransitoria
| Xinv [%] | Reattanza di sequenza inversa
| Xzero [%] | Reattanza di sequenza zero
Foglio: Generatori Statici
| Acronimo | Descrizione
| Gen Type_stat | Nome identificativo generatore
| Sn [MVA] | Potenza apparente nominale generatore
| Cosphi | Cosphi nominale
| Vn [kV] | Tensione nominale di funzionamento
Foglio: Inverter
| Acronimo | Descrizione
| Inverter Type | Nome identificativo inverter
| Sn [MVA] | Potenza apparente nominale generatore
| Vn [kV] | Tensione nominale di funzionamento
| Capability | Curva di Capability caratteristica (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V lock-in [p.u.] | Soglia di tensione di lock-in (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V lock-out [p.u.] | Soglia di tensione di lock-out (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| Local control trigger P/Pn [rel] | Controllo locale
| cosfi_max | Massimo cosfi
| P lock-in [rel] | Soglia di potenza di lock-in (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| P lock-out [rel] | Soglia di potenza di lock-out (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V1s [p.u.] | Punto V1s della curva caratteristica Q=f(V) (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V2s [p.u.] | Punto V2s della curva caratteristica Q=f(V) (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V1i [p.u.] | Punto V1i della curva caratteristica Q=f(V) (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| V2i [p.u.] | Punto V2i della curva caratteristica Q=f(V) (in accordo con norme CEI 0-16 / CEI 0-21)
| Local control Qmin/Sn [rel] | Controllo Locale
| Local control Qmax/Sn [rel] | Controllo locale
Foglio: Sistemi di accumulo
| Acronimo | Descrizione
| ES Type | Nome identificativo (identifica la tecnologia e la taglia)
| ES Technology | Tecnologia del sistema di accumulo, conforme ai dati presenti nel foglio ES_Data
| Sn [MVA] | Potenza apparente nominale
| Energy [MWh] | Energia Nominale
| Vn [kV] | Tensione Nominale
| Eta_Ch [%] | Efficienza media in fase di carica (con SoC=50%, conforme a foglio ES_Data)
| Eta_Disch [%] | Efficienza media in fase di scarica (con SoC=50%, conforme a foglio ES_Data)
| DoD [%] | Profondità di scarica (Depth of Discharge) riferita a numero di cicli medio (conforme a foglio ES_Data)
| Life Cycles | Numero di cicli medio (conforme a foglio ES_Data)
| Life | Durata in vita (in anni)
Foglio: ES Data
| Acronimo | Descrizione
| ES Technology | Nome identificativo della tecnologia del sistema di accumulo
| SoC [%] | State of Charge
| Eta_Ch(Soc) [%] | Curva di efficienza in fase di carica in funzione dello stato di carica
| Eta_Disch(SoC) [%] | Curva di efficienza in fase di scarica in funzione dello stato di carica
| Life Cycles | Numero di cicli
| DoD(Life Cycles) [%] | Curva di DoD in funzione del numero di cicli (Life Cycles)
Foglio: Carichi attivi
| Acronimo | Descrizione
| AD_response_type | Nome identificativo del tipo di risposta
| f0 | Parametro f0 del modello per un generico aggregatore m (ATL-WP3-LA4-DEL-R01_v2(ENEL ER-Modelli_Carico).docx)
| f1 | Parametro f1 del modello per un generico aggregatore m (ATL-WP3-LA4-DEL-R01_v2(ENEL ER-Modelli_Carico).docx)
| f2 | Parametro f2 del modello per un generico aggregatore m (ATL-WP3-LA4-DEL-R01_v2(ENEL ER-Modelli_Carico).docx)
Foglio: Giunti
| Acronimo | Descrizione
| Tipo | Nome identificativo del tipo di giunto
| F_Guasto | Frequenza di guasto espressa in guasti/anno
| T_Riparazione | Tempo medio alla riparazione espresso in ore
Foglio: Sbarre
| Acronimo | Descrizione
| Tipo | Nome identificativo del tipo di sbarra
| F_Guasto [guasti/anno] | Frequenza di guasto espressa in guasti/anno
| T_Rip [ore] | Tempo medio alla riparazione espresso in ore

## Trasformatori
Transf Type | V1n [kV] | V2n [kV] | vcc [%] | pcc [%] | Sn [MVA] | OLTC | Tap_Min | Tap_Max | dU [%] | Tap_side | DB [%] | Conn1 | Conn2 | Group | F_Guasto [guasti/anno] | T_Riparazione [ore] | F_Guasto_OLTC [guasti/anno] | T_Riparazione_OLTC [ore]
132/15_40_OLTC | 132 | 15 | 11.13 | 0.36 | 40 | 1 | -10 | 10 | 1 | 2 | 1.5 | Y | y | 0 | 0.05 | 28 | 0.06 | 2
15/0.22_0.05 | 15 | 0.22 | 3.72 | 1.64 | 0.05 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.22_0.2 | 15 | 0.22 | 2 | 0.46 | 0.2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.22_0.25 | 15 | 0.22 | 4 | 1.04 | 0.25 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.22_0.315 | 15 | 0.22 | 4 | 0.98 | 0.315 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/0.22_0.4 | 15 | 0.22 | 4 | 0.91 | 0.4 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/0.4_0.16 | 15 | 0.4 | 4 | 1.15 | 0.16 | 0 | -3 | 2 | 1.6667 | 1 | 0 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.4_0.2 | 15 | 0.4 | 4 | 1.1 | 0.2 | 0 | -1 | 1 | 3.3333 | 1 | 10 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.4_0.25 | 15 | 0.4 | 4 | 1.04 | 0.25 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.03 | 10
15/0.4_0.315 | 15 | 0.4 | 4 | 0.98 | 0.315 | 0 | -1 | 1 | 3.3333 | 1 | 8 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/0.4_0.35 | 15 | 0.4 | 2 | 0.46 | 0.35 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/0.4_0.4 | 15 | 0.4 | 4 | 0.91 | 0.4 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/0.4_0.63 | 15 | 0.4 | 6 | 0.89 | 0.63 | 0 | -3 | 2 | 1.6667 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11
15/15_0.4 | 15 | 15 | 2.29 | 0.52 | 0.4 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | D | yn | 11 | 0.0037 | 11

## Linee
Line Type | Vn [kV] | R [Ohm/km] | L [mH/km] | C [nF/km] | G [S/km] | Imax [A] | R0 [Ohm/km] | L0 [mH/km] | C0 [nF/km] | Sez [mmq] | Materiale | T_max_es [°C] | F_guasto/km [guasti/anno] | T_riparazione [ore]
UC_AL_120_260 | 15 | 0.2549 | 0.3719 | 400.878 | 0 | 260 | 1.7313 | 5.511 | 400.878 | 120 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_AL_150_240 | 15 | 0.2032 | 0.2891 | 360.0355 | 0 | 240 | 1.6258 | 5.1751 | 105.0361 | 150 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_AL_150_280 | 15 | 0.2165 | 0.4124 | 420.7208 | 0 | 280 | 1.7272 | 5.4978 | 420.7208 | 150 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_AL_185_330 | 15 | 0.1657 | 0.4119 | 451.0565 | 0 | 330 | 1.5527 | 4.9425 | 451.0565 | 185 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_AL_240_320 | 15 | 0.1254 | 0.2444 | 419.9205 | 0 | 320 | 1.6788 | 5.3438 | 122.0687 | 240 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_AL_240_360 | 15 | 0.1302 | 0.3526 | 499.8661 | 0 | 360 | 1.4984 | 4.7696 | 499.8661 | 240 | AL | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_100_252 | 15 | 0.1916 | 0.2952 | 304.9127 | 0 | 252 | 1.8666 | 5.9416 | 88.8037 | 100 | CU | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_120_280 | 15 | 0.1787 | 0.2705 | 323.6873 | 0 | 280 | 1.8018 | 5.7354 | 93.878 | 120 | CU | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_120_360 | 15 | 0.1504 | 0.3874 | 400.0594 | 0 | 360 | 1.5663 | 4.9856 | 400.0594 | 120 | CU | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_150_320 | 15 | 0.1314 | 0.2681 | 360.0391 | 0 | 320 | 1.6419 | 5.2263 | 105.1026 | 150 | CU | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_160_340 | 15 | 0.1214 | 0.2747 | 371.7256 | 0 | 340 | 1.5024 | 4.7823 | 108.38 | 160 | CU | 90 | 0.02 | 35.5
UC_CU_95_245 | 15 | 0.1958 | 0.2667 | 299.8442 | 0 | 245 | 1.873 | 5.9619 | 86.8466 | 95 | CU | 90 | 0.02 | 35.5

## Generatori Rotanti
Gen Type | Sn [MVA] | Cosphi | Vn [kV] | X2d [%] | Xinv [%] | Xzero [%]

## Generatori Statici
Gen Type_stat | Sn [MVA] | Cosphi
photovoltaic_2.0 | 2 | 1
photovoltaic_1.5 | 1.5 | 1
photovoltaic_1.0 | 1 | 1
photovoltaic_0.4 | 0.4 | 1

## Inverter
Inverter Type | Sn [MVA] | Vn [kV] | Capability | V lock-in [p.u.] | V lock-out [p.u.] | Local control trigger P/Pn [rel] | cosfi_max | P lock-in [rel] | P lock-out [rel] | V1s [p.u.] | V2s [p.u.] | V1i [p.u.] | V2i [p.u.] | Local control Qmin/Sn [rel] | Local control Qmax/Sn [rel]
INV_2.5_15_halfcirc | 2.5 | 15 | semicircolare | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 0.9 | -1 | 1
INV_2.0_15_halfcirc | 2 | 15 | semicircolare | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 0.9 | -1 | 1
INV_1.2_15_halfcirc | 1.2 | 15 | semicircolare | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 0.9 | -1 | 1
INV_0.5_15_halfcirc | 0.5 | 15 | semicircolare | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.05 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 0.9 | -1 | 1

## Sistemi di Accumulo
ES Type | ES Technology | Sn [MVA] | Energy [MWh] | Vn [kV] | DoD [%] | Life Cycles | Life

## ES_Data
ES Technology | SoC [%] | Eta_Ch(Soc) [%] | Eta_Disch(SoC) [%] | Life Cycles | DoD(Life Cycles) [%]
VRB | 10 | 100 | 100
| 25 | 100 | 100
| 50 | 100 | 100
| 75 | 100 | 100
| 100 | 100 | 100

## Carichi Attivi
AD_response_type | f0 | f1 | f2
default | 0.64 | 0.21 | -0.06

## Giunti
Tipo | F_Guasto | T_Riparazione
MT_Joint_O | 0.00081 | 16
MT_Joint_U | 0.00086 | 31
MT_Joint_OU | 0.000835 | 23.5

## Sbarre
Tipo | F_Guasto [guasti/anno] | T_Rip [ore]
HV_Busb | 0.004 | 9
MV_Busb | 0.00063 | 13