## Descrizione
Descrizione generale della rete: Urbana
| N° nodi: | 97 | Descrizione:
| N° feeder: | 11
| Livelli di tensione [kV]: | 150/15
| Profilo costo energia | C_LOSS
| Scenario di riferimento A |  | Scenario di riferimento B
| Potenza Attiva Totale Carichi [MW]: | 25.571 | Potenza Attiva Totale Carichi [MW]:
| Potenza Reattiva Totale Carichi [Mvar]: | 12.384 | Potenza Reattiva Totale Carichi [Mvar]:
| Potenza Totale Generazione [MVA]: | 111 | Potenza Totale Generazione [MVA]:
Commenti:
La rete equivalente esterna potrebbe essere considerata come un generatore.

## Glossario
Glossario Rete di Riferimento: ATL_Rete_Urbana_AM_V1
Foglio: Descrizione
| Acronimo | Descrizione
| N° nodi | Numero nodi della rete
| N° feeder | Numero feeder della rete
| Livelli di tensione [kV] | Tensione di esercizio della rete (primario/secondario)
| Profilo costo energia | Profilo di costo dell’energia (conforme al profilo presente nella Libreria_Profili_Active_Management)
| Potenza Attiva Totale Carichi [MW]: | Potenza attiva assorbita dai carichi nello scenario di riferimento (indicata in MW)
| Potenza Reattiva Totale Carichi [Mvar]: | Potenza reattiva scambiata dai carichi nello scenario di riferimento (indicata in MVAR)
| Potenza Totale Generazione [MVA]: | Potenza nominale dei generatori (statici e rotanti) nello scenario di riferimento (indicata in MVA)
Foglio: Nodi
| Acronimo | Descrizione
| Node ID | Nome identificativo nodo
| Node Type | Tipo di nodo (SL (slack) ; PQ ; PV)
| Vn [kV] | Tensione nominale
| Vmin [pu] | Tensione minima ammissibile
| Vmax [pu] | Tensione massima ammissibile
| Ts [ore] | Tempo medio all'isolamento del nodo quando è guasto
| Tt [ore] | Tempo medio a far alimentare il nodo da un sistema di generazione distribuita quando è presente un guasto nella rete
| Busbar_Reliability_Type | Tipo di sbarra (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
Foglio: Linee
| Acronimo | Descrizione
| Line ID | Nome identificativo linea
| From | Nodo di partenza
| To | Nodo di arrivo
| Line Type | Tipo di linea (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| Vn [kV] | Tensione nominale
| Length [km] | Lunghezza
| N_Branches | Numero di tronchi di cui è composta la linea
| StateFrom | Stato aperto/chiuso estremo di partenza
| StateTo | Stato aperto/chiuso estremo di arrivo
| Ts [ore] | Tempo medio all'isolamento della linea quando è guasta
| Tt [ore] | Tempo medio a far alimentare la linea da un sistema di generazione distribuita quando è presente un guasto nella rete
| PD_from | Indica la presenza o meno a monte della linea di un dispositivo di protezione
| PD_to | Indica la presenza o meno a valle della linea di un dispositivo di protezione
| Joint_Reliability_Type | Tipo di giunto (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
Foglio: Trasformatori
| Acronimo | Descrizione
| Transf ID | Nome trasformatore
| Transf Type | Tipo di trasformatore (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| HV Node | Nodo di connessione lato AT
| LV Node | Nodo connessione lato BT
| Vrated1 [kV] | Tensione nominale nodo primario
| Vrated2 [kV] | Tensione nominale nodo secondario
| Vrif [pu] | Tensione di riferimento secondario per utilizzo del variatore sotto carico
| Tap | Posizione del variatore sotto carico
| Ts [ore] | Tempo medio all'isolamento del trasformatore quando è guasto
| Tt [ore] | Tempo medio a far alimentare il trasformatore da un sistema di generazione distribuita quando è presente un guasto nella rete
| Petersen [y/n] | Indica la presenza della bobina di Petersen
| Rs_petersen [ohm] | Resistenza serie della bobina di Petersen
| Rp_petersen [ohm] | Resistenza parallelo della bobina di Petersen
| %_unbalance [%] | Percentuale di sbilanciamento della parte induttiva della bobina di petersen rispetto al valore ottimo
Foglio: Carichi
| Acronimo | Descrizione
| Load ID | Nome carico
| Node | Nodo di connessione
| Pn [MW] | Potenza attiva nominale
| Qn [Mvar] | Potenza reattiva nominale
| Fu | Fattore di utilizzazione
| Load Type | Tipo di profilo associato (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| AD_response Type | Tipo di risposta associata all'Active Demand
| Year | Anno di comparsa (default 0, relativo al primo anno indicato nella Libreria profili)
| Active Management | Tipo di profilo associato (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| Cosphi_lv | Fattore di potenza del carico in bassa tensione prima di essere rifasato a cosphi=0,9
| Numero Utenti | Numero di utenti connessi al carico
| Transf Type | Tipo di trasformatore MT/bt a cui il carico è collegato
| Tap | Tacca di lavoro del variatore a vuoto del trasformatore MT/bt a cui il carico è collegato
| Nonlinear_Profile | Tipo di profilo non lineare associato (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
Foglio: Generatori Rotanti
| Acronimo | Descrizione
| Gen ID | Nome generatore
| Node | Nodo di connessione
| P_oper [MW] | Potenza attiva di funzionamento
| Q_oper [MVar] | Potenza reattiva di funzionamento
| funzionamento | Modalità di funzionamento
| Gen Type_rot | Tipo di generatore (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| Inverter Type | Tipo di inverter (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| Profile Type P | Tipo di profilo associato alla potenza attiva P (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| Profile Type Q | Tipo di profilo associato alla potenza reattiva Q (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| AM_P_GC | Tipo di profilo associato per il taglio (GC) della potenza attiva P (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_P_dis | Tipo di profilo associato per l'extra Dispatching della potenza attiva P (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_Q | Tipo di profilo associato per lo scambio di potenza reattiva Q (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| GR [ohm] | Impedenza di messa a terra
| Year | Anno di comparsa (default 0, relativo al primo anno indicato nella Libreria profili)
Foglio: Generatori Statici
| Acronimo | Descrizione
| Gen ID | Nome generatore
| Node | Nodo di connessione
| P_oper [MW] | Potenza attiva di funzionamento
| Q_oper [MVar] | Potenza reattiva di funzionamento
| funzionamento | Modalità di funzionamento
| Year | Anno di comparsa (default 0, relativo al primo anno indicato nella Libreria profili)
| Profile Type P | Tipo di profilo associato alla potenza attiva P (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| Profile Type Q | Tipo di profilo associato alla potenza reattiva Q (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| AM_P_GC | Tipo di profilo associato per il taglio (GC) della potenza attiva P (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_P_dis | Tipo di profilo associato per l'extra Dispatching della potenza attiva P (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_Q | Tipo di profilo associato per lo scambio di potenza reattiva Q (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| Inverter Type | Tipo di inverter (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| local control | Presenza controllo locale
| Gen Type_stat | Tipo di generatore (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
Foglio: Sistemi di Accumulo
| Acronimo | Descrizione
| Es ID | Nome Sistema di accumulo
| Node | Nodo di connessione
| Carica minima [rel] | Limite di scarica (valore relativo rispetto alla potenza nominale)
| Carica massima [rel] | Limite di carica (valore relativo rispetto alla potenza nominale)
| Es Type | Tipo di sitema di accumulo (conforme a quelli contenuti nella Libreria_Componenti)
| Profile Type E | Tipo di profilo di energia E associato (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| Profile Type Q | Tipo di profilo associato alla potenza reattiva Q (conforme a quelli presenti nella Libreria_Profili)
| Year | Anno di comparsa (default 0, relativo al primo anno indicato nella Libreria profili)
| AM_PCh | Tipo di profilo associato alla potenza attiva P in fase di carica (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_Pdis | Tipo di profilo associato alla potenza attiva P in fase di scarica (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)
| AM_Q | Tipo di profilo associato per lo scambio di potenza reattiva Q (definisce la partecipazione ad AM con profilo conforme a quelli presenti nella Libreria_Active_Management)

## Proprietà Grafiche
Node Graph ID | X | Y | Pos_L | From_L | To_L
N_001
N_006 | 0 | 0
N_039 | 39 | 31
N_044 | 22 | 28
N_045 | 52 | 28
N_046 | 12 | 28
N_047 | 2 | 28
N_048 | 42 | 28
N_049 | 32 | 28
N_050 | 27 | 28
N_051 | 9 | 32
N_052 | 7 | 28
N_054 | 37 | 28
N_055 | 47 | 28
N_056 | 17 | 28
N_061 | 20 | 0
N_062 | 10 | 0
N_063 | 5 | 0
N_064 | 15 | 0
N_071 | 2 | 52
N_072 | 4 | 57
N_074 | 7 | 52
N_082 | 29 | 96
N_085 | 42 | 93
N_086 | 17 | 93
N_087 | 12 | 93
N_088 | 32 | 93
N_089 | 37 | 93
N_090 | 22 | 93
N_091 | 2 | 93
N_092 | 7 | 93
N_093 | 27 | 93
N_107 | 32 | 78
N_108 | 12 | 78
N_109 | 17 | 78
N_110 | 27 | 78
N_111 | 22 | 78
N_112 | 2 | 78
N_113 | 7 | 78
N_131 | 42 | 84
N_132 | 37 | 84
N_133 | 32 | 84
N_134 | 17 | 84
N_135 | 7 | 84
N_136 | 2 | 84
N_137 | 22 | 84
N_138 | 12 | 84
N_139 | 27 | 84
N_150 | 29 | 40
N_157 | 2 | 37
N_158 | 14 | 40
N_159 | 12 | 37
N_160 | 7 | 37
N_161 | 32 | 37
N_162 | 17 | 37
N_163 | 27 | 37
N_164 | 22 | 37
N_170 | 7 | 19
N_171 | 22 | 19
N_172 | 17 | 19
N_173 | 2 | 19
N_174 | 12 | 19
N_188 | 17 | 9
N_192 | 22 | 9
N_190 | 32 | 9
N_191 | 27 | 9
N_193 | 7 | 9
N_194 | 12 | 9
N_195 | 37 | 9
N_196 | 2 | 9
N_212 | 27 | 46
N_213 | 17 | 46
N_214 | 57 | 46
N_215 | 7 | 46
N_216 | 67 | 46
N_217 | 22 | 46
N_218 | 47 | 46
N_219 | 12 | 46
N_220 | 62 | 46
N_221 | 37 | 46
N_222 | 32 | 46
N_223 | 2 | 46
N_224 | 42 | 46
N_225 | 72 | 46
N_226 | 52 | 46
N_239 | 24 | 67
N_240 | 7 | 62
N_241 | 2 | 62
N_242 | 17 | 62
N_243 | 12 | 62
N_244 | 21 | 71
N_246 | 16 | 71
N_247 | 19 | 67
N_248 | 26 | 71
N_249 | 14 | 67
N_250 | 9 | 67
N_251 | 11 | 71

## Nodi
Node ID | Vn [kV] | Node Type | Vmin [pu] | Vmax [pu] | Feeder | Ts [ore] | Tt [ore] | Busbar_Reliability_Type | DOR/LAT
N_001 | 132 | SL | 0.95 | 1.05 |  | 0.5 | 2 | HV_Busb
N_006 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 |  | 0.5 | 2 | MV_Busb
N_039 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_044 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_045 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_046 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_047 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_048 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_049 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_050 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_051 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_052 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_054 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_055 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_056 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_3 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_061 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_10 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_062 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_10 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_063 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_10 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_064 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_10 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_071 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_11 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_072 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_11 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_074 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_11 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_082 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_085 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_086 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_087 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_088 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_089 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_090 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_091 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_092 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_093 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_4 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_107 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_108 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_109 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_110 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_111 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_112 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_113 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_7 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_131 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_132 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_133 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_134 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_135 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_136 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_137 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_138 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_139 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_9 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_150 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_157 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_158 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_159 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_160 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_161 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_162 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_163 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_164 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_6 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_170 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_5 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_171 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_5 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_172 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_5 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_173 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_5 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_174 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_5 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_188 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_192 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_190 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_191 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_193 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_194 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_195 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_196 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_2 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_212 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_213 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_214 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_215 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_216 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_217 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_218 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_219 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_220 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_221 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_222 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_223 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_224 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_225 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_226 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_1 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_239 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_240 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_241 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_242 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_243 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_244 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_246 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_247 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_248 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_249 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | D
N_250 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L
N_251 | 15 | PQ | 0.95 | 1.05 | F_8 | 0.5 | 2 | MV_Busb | L

## Linee
Line ID | From | To | Line Type | Vn [kV] | Length [km] | N_Branches | StateFrom | StateTo | Joint_Reliability_Type | Ts [ore] | Tt [ore] | PD_From | PD_To
L_006-063 | N_006 | N_063 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.564 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.179 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_280 |  | 0.04 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.345
L_063-062 | N_063 | N_062 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.168 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.088
L_062-064 | N_062 | N_064 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.05 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_064-061 | N_064 | N_061 | UC_CU_150_320 | 15 | 0.274 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.094 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.18
L_006-196 | N_006 | N_196 | UC_CU_150_320 | 15 | 0.81 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.11 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.64 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.06
L_196-193 | N_196 | N_193 | UC_CU_150_320 | 15 | 0.738 | 4 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.022 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.21 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.4 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.106
L_193-194 | N_193 | N_194 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.16 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.15 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.01
L_194-188 | N_194 | N_188 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.11 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.085 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.015 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.01
L_188-192 | N_188 | N_192 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.075 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_192-191 | N_192 | N_191 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.06 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_191-190 | N_191 | N_190 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.089 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.055 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.034
L_190-195 | N_190 | N_195 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.059 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.025 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.034
L_006-173 | N_006 | N_173 | UC_CU_150_320 | 15 | 2.387 | 4 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.163 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.1 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 2.058 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_120_260 |  | 0.066
L_173-170 | N_173 | N_170 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.015 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_006-047 | N_006 | N_047 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.5 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.436 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.064
L_170-174 | N_170 | N_174 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.01 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_174-172 | N_174 | N_172 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.18 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_172-171 | N_172 | N_171 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.635 | 4 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.085 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.1 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.194 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.256
L_006-157 | N_006 | N_157 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.18 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
L_157-160 | N_157 | N_160 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.05 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_160-159 | N_160 | N_159 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.18 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_159-162 | N_159 | N_162 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.21 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.05
L_162-164 | N_162 | N_164 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_164-163 | N_164 | N_163 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.12 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.06 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.07
L_163-161 | N_163 | N_161 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.088 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.07 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.018
L_159-158 | N_159 | N_158 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.025 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_006-223 | N_006 | N_223 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.025 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
L_223-215 | N_223 | N_215 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.04 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_215-219 | N_215 | N_219 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.07 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_219-213 | N_219 | N_213 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.29 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.22 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.07
L_213-217 | N_213 | N_217 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.18 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.07
L_217-212 | N_217 | N_212 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.5 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.2 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_320 |  | 0.15 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.15
L_212-222 | N_212 | N_222 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.25 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_222-221 | N_222 | N_221 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.42 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_221-224 | N_221 | N_224 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.22 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_224-218 | N_224 | N_218 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.237 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_218-226 | N_218 | N_226 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.181 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_226-214 | N_226 | N_214 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.34 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_214-220 | N_214 | N_220 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.07 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_220-216 | N_220 | N_216 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.84 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.48 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.36
L_216-225 | N_216 | N_225 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.38 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.02 |  |  |  | MT_Joint_U |  |  |  | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.36
L_006-071 | N_006 | N_071 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.527 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.047 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.41 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.07
L_071-074 | N_071 | N_074 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.125 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_071-072 | N_071 | N_072 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.3 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.04 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.225 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.035
L_006-241 | N_006 | N_241 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.233 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_240_320 |  | 0.083 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.1 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.05
L_241-240 | N_241 | N_240 | UC_AL_240_320 | 15 | 1.25 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_320 |  | 0.78 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.05 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_320 |  | 0.42
L_240-243 | N_240 | N_243 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.15 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_243-242 | N_243 | N_242 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.53 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.4 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.13
L_240-250 | N_240 | N_250 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.37 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_250-249 | N_250 | N_249 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_249-247 | N_249 | N_247 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.2 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.19 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.01
L_247-239 | N_247 | N_239 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.045 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.011 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.034
L_250-251 | N_250 | N_251 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.54 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.46
L_251-246 | N_251 | N_246 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.459 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_246-244 | N_246 | N_244 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.245 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.175 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.07
L_244-248 | N_244 | N_248 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.13 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.05 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.07
L_006-112 | N_006 | N_112 | UC_CU_120_280 | 15 | 1.365 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.15 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.29 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_280 |  | 0.925
L_112-113 | N_112 | N_113 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.105 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_113-108 | N_113 | N_108 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.239 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.055 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.184
L_108-109 | N_108 | N_109 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.239 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.184 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.055
L_109-111 | N_109 | N_111 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.16 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_111-110 | N_111 | N_110 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.393 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.208 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.185
L_110-107 | N_110 | N_107 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.15 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.015 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.07 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.065
L_006-136 | N_006 | N_136 | UC_CU_120_280 | 15 | 0.5 | 4 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.06 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_280 |  | 0.3 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.135 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.005
L_136-135 | N_136 | N_135 | UC_AL_120_260 | 15 | 0.835 | 5 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.05 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.275 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_120_260 |  | 0.29 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.14 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.08
L_135-138 | N_135 | N_138 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.21 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.07 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.06 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.08
L_138-134 | N_138 | N_134 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.295 | 4 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.05 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.085
L_134-137 | N_134 | N_137 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.125 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.04 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.085
L_137-139 | N_137 | N_139 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.2 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_150_320 |  | 0.08 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.12
L_139-133 | N_139 | N_133 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.15 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_133-132 | N_133 | N_132 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.17 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_132-131 | N_132 | N_131 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.2 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_047-052 | N_047 | N_052 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.2 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_052-046 | N_052 | N_046 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.16 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.09 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.02 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.05
L_046-056 | N_046 | N_056 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.25 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.2 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.05
L_056-044 | N_056 | N_044 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.26 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_044-050 | N_044 | N_050 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.04 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_050-049 | N_050 | N_049 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.46 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_049-054 | N_049 | N_054 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.242 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_054-048 | N_054 | N_048 | UC_CU_95_245 | 15 | 0.45 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.26 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.19
L_048-055 | N_048 | N_055 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.22 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_95_245 |  | 0.03 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.19
L_055-045 | N_055 | N_045 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.04 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_052-051 | N_052 | N_051 | UC_CU_100_252 | 15 | 0.22 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_006-091 | N_006 | N_091 | UC_CU_120_360 | 15 | 0.753 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 1 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.098 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_360 |  | 0.655
L_091-092 | N_091 | N_092 | UC_AL_150_280 | 15 | 0.03 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_092-087 | N_092 | N_087 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.12 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.05 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.07
L_087-086 | N_087 | N_086 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.11 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.07 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_100_252 |  | 0.025 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_150_240 |  | 0.015
L_086-090 | N_086 | N_090 | UC_AL_150_240 | 15 | 0.08 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_090-093 | N_090 | N_093 | UC_CU_120_280 | 15 | 0.865 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_150_280 |  | 0.055 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_120_280 |  | 0.81
L_093-088 | N_093 | N_088 | UC_CU_160_340 | 15 | 0.118 | 2 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.085 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.033
L_088-089 | N_088 | N_089 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.102 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.03 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.034 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.038
L_089-085 | N_089 | N_085 | UC_AL_240_360 | 15 | 0.07 | 3 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
|  |  | UC_AL_240_360 |  | 0.03 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_CU_160_340 |  | 0.015 |  |  |  | MT_Joint_U
|  |  | UC_AL_185_330 |  | 0.025
L_054-039 | N_054 | N_039 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.001 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_093-082 | N_093 | N_082 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.001 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0
L_163-150 | N_163 | N_150 | UC_AL_185_330 | 15 | 0.001 | 1 | C | C |  | 0.5 | 2 | 0 | 0

## Trasformatori
Transf ID | Transf Type | HV Node | LV Node | Vrated1 [kV] | Vrated2 [kV] | Vrif [pu] | Tap | Petersen [y/n] | Rs_petersen [ohm] | Rp_petersen [ohm] | %_unbalance [%] | Ts [ore] | Tt [ore]
T_001 | 132/15_40_OLTC | N_001 | N_006 | 132 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 460 | 0 | 0.5 | 2

## Carichi_A
Load ID | Node | Pn [MW] | Qn [Mvar] | Fu | Load Type | Nonlinear_Profile | AD_response Type | Year | Active Management | Transf Type | Tap | Cosphi_lv | Numero Utenti
Load_006_A | N_006 | 0.068 | 0.033 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.16 | 0 | 0.9 | 72
Load_039_A | N_039 | 0.149 | 0.072 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.35 | 0 | 0.9 | 158
Load_039_A | N_039 | 0.021 | 0.01 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.05 | 0 | 0.9 | 22
Load_044_A | N_044 | 0.069 | 0.034 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_045_A | N_045 | 0.064 | 0.031 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_046_A | N_046 | 0.032 | 0.016 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_047_A | N_047 | 0.027 | 0.013 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_048_A | N_048 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_049_A | N_049 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_049_A | N_049 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_050_A | N_050 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_051_A | N_051 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_051_A | N_051 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_051_A | N_051 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_052_A | N_052 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_052_A | N_052 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_054_A | N_054 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/15_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_055_A | N_055 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_056_A | N_056 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_061_A | N_061 | 0.1 | 0.048 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_062_A | N_062 | 0.132 | 0.064 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_062_A | N_062 | 0.089 | 0.043 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_062_A | N_062 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_063_A | N_063 | 0.047 | 0.023 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_063_A | N_063 | 0.182 | 0.088 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_063_A | N_063 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_063_A | N_063 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_064_A | N_064 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_071_A | N_071 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_071_A | N_071 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_072_A | N_072 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_072_A | N_072 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_074_A | N_074 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_074_A | N_074 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_082_A | N_082 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_082_A | N_082 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_086_A | N_086 | 0.091 | 0.044 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_087_A | N_087 | 0.131 | 0.063 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_088_A | N_088 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_089_A | N_089 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_089_A | N_089 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_090_A | N_090 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_091_A | N_091 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_091_A | N_091 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_092_A | N_092 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_093_A | N_093 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/15_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_107_A | N_107 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_108_A | N_108 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_109_A | N_109 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_109_A | N_109 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_109_A | N_109 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_109_A | N_109 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_110_A | N_110 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_110_A | N_110 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_111_A | N_111 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_111_A | N_111 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_112_A | N_112 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_113_A | N_113 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_113_A | N_113 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_131_A | N_131 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_131_A | N_131 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_132_A | N_132 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_132_A | N_132 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_133_A | N_133 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_134_A | N_134 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_134_A | N_134 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_135_A | N_135 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_135_A | N_135 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_136_A | N_136 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_136_A | N_136 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_137_A | N_137 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_138_A | N_138 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_138_A | N_138 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_138_A | N_138 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_139_A | N_139 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_139_A | N_139 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_150_A | N_150 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_150_A | N_150 | 0.085 | 0.041 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.2 | 0 | 0.9 | 90
Load_157_A | N_157 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_158_A | N_158 | 0.056 | 0.027 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_159_A | N_159 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_159_A | N_159 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_160_A | N_160 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_160_A | N_160 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_160_A | N_160 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_161_A | N_161 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_161_A | N_161 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_162_A | N_162 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.22_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_162_A | N_162 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_163_A | N_163 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_163_A | N_163 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/15_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_164_A | N_164 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_164_A | N_164 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_164_A | N_164 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_170_A | N_170 | 0.151 | 0.073 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_170_A | N_170 | 0.405 | 0.196 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_170_A | N_170 | 0.184 | 0.089 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_171_A | N_171 | 0.056 | 0.027 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_171_A | N_171 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_171_A | N_171 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_172_A | N_172 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_173_A | N_173 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_174_A | N_174 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_188_A | N_188 | 0.508 | 0.246 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_190_A | N_190 | 0.095 | 0.046 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_191_A | N_191 | 0.162 | 0.078 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_191_A | N_191 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_191_A | N_191 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_191_A | N_191 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_192_A | N_192 | 0.237 | 0.115 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_192_A | N_192 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_192_A | N_192 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_192_A | N_192 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_193_A | N_193 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_193_A | N_193 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_194_A | N_194 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_194_A | N_194 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_195_A | N_195 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_195_A | N_195 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_195_A | N_195 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_196_A | N_196 | 0.035 | 0.017 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_196_A | N_196 | 0.36 | 0.174 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_212_A | N_212 | 0.022 | 0.01 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_213_A | N_213 | 0.288 | 0.139 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_213_A | N_213 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_214_A | N_214 | 0.126 | 0.061 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_215_A | N_215 | 0.106 | 0.051 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_216_A | N_216 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_217_A | N_217 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_218_A | N_218 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_219_A | N_219 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_219_A | N_219 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_220_A | N_220 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_221_A | N_221 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_222_A | N_222 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_222_A | N_222 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_223_A | N_223 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_224_A | N_224 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_225_A | N_225 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_226_A | N_226 | 0.107 | 0.052 | 1 | COM | COM | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.25 | 0 | 0.9 | 114
Load_226_A | N_226 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_240_A | N_240 | 0.17 | 0.083 | 1 | U_IND | U_IND | default | 0 | NO_AM |  |  | 0.9 | 1
Load_241_A | N_241 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_242_A | N_242 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_242_A | N_242 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_243_A | N_243 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_244_A | N_244 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_246_A | N_246 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286
Load_247_A | N_247 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_248_A | N_248 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_249_A | N_249 | 0.171 | 0.083 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.4 | 0 | 0.9 | 182
Load_250_A | N_250 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_250_A | N_250 | 0.135 | 0.065 | 1 | U_RES | U_RES | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.315 | 0 | 0.9 | 143
Load_251_A | N_251 | 0.269 | 0.13 | 1 | U_UFF | U_UFF | default | 0 | NO_AM | 15/0.4_0.63 | 0 | 0.9 | 286

## Generatori Rotanti_A
Gen ID | Node | P_oper [MW] | Q_oper [MVar] | funzionamento | Gen Type_rot | Inverter Type | Profile Type P | Profile Type Q | AM_P_GC | AM_P_dis | AM_Q | GR [ohm] | Year

## Generatori Statici_A
Gen ID | Node | P_oper [MW] | Q_oper [MVar] | funzionamento | Year | Profile Type P | Profile Type Q | AM_P_GC | AM_P_dis | AM_Q | Inverter Type | local control | Gen Type_stat
G_050 | N_050 | 2 | 0 |  | 0 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_220 | N_220 | 2 | 0 |  | 0 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_220 | N_220 | 2 | 0 |  | 0 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_196 | N_196 | 2 | 0 |  | 0 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_056 | N_056 | 2 | 0 |  | 0 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_190 | N_190 | 2 | 0 |  | 1 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_157 | N_157 | 2 | 0 |  | 1 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_248 | N_248 | 0.4 | 0 |  | 1 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_188 | N_188 | 2 | 0 |  | 2 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_218 | N_218 | 2 | 0 |  | 2 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_135 | N_135 | 0.4 | 0 |  | 2 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_133 | N_133 | 2 | 0 |  | 3 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_221 | N_221 | 2 | 0 |  | 3 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_049 | N_049 | 0.4 | 0 |  | 3 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_054 | N_054 | 2 | 0 |  | 4 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_062 | N_062 | 2 | 0 |  | 4 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_112 | N_112 | 0.4 | 0 |  | 4 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_221 | N_221 | 2 | 0 |  | 5 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_219 | N_219 | 2 | 0 |  | 5 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_046 | N_046 | 0.4 | 0 |  | 5 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_113 | N_113 | 2 | 0 |  | 6 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_158 | N_158 | 2 | 0 |  | 6 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_132 | N_132 | 2 | 0 |  | 6 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_190 | N_190 | 2 | 0 |  | 6 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_173 | N_173 | 2 | 0 |  | 7 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_090 | N_090 | 2 | 0 |  | 7 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_133 | N_133 | 2 | 0 |  | 7 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_050 | N_050 | 2 | 0 |  | 7 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_249 | N_249 | 2 | 0 |  | 8 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_062 | N_062 | 2 | 0 |  | 8 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_051 | N_051 | 2 | 0 |  | 8 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_110 | N_110 | 2 | 0 |  | 8 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_071 | N_071 | 2 | 0 |  | 9 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_139 | N_139 | 2 | 0 |  | 9 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_107 | N_107 | 2 | 0 |  | 9 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_246 | N_246 | 2 | 0 |  | 9 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_242 | N_242 | 2 | 0 |  | 10 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_046 | N_046 | 2 | 0 |  | 10 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_212 | N_212 | 2 | 0 |  | 10 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_087 | N_087 | 2 | 0 |  | 10 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_132 | N_132 | 2 | 0 |  | 11 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_160 | N_160 | 2 | 0 |  | 11 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_244 | N_244 | 1 | 0 |  | 11 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_1.2_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_1.0
G_132 | N_132 | 0.4 | 0 |  | 11 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_249 | N_249 | 0.4 | 0 |  | 11 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_090 | N_090 | 2 | 0 |  | 12 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_194 | N_194 | 2 | 0 |  | 12 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_190 | N_190 | 1 | 0 |  | 12 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_1.2_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_1.0
G_159 | N_159 | 0.4 | 0 |  | 12 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_194 | N_194 | 0.4 | 0 |  | 12 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_190 | N_190 | 2 | 0 |  | 13 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_063 | N_063 | 2 | 0 |  | 13 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_054 | N_054 | 1 | 0 |  | 13 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_1.2_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_1.0
G_250 | N_250 | 0.4 | 0 |  | 13 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_062 | N_062 | 0.4 | 0 |  | 13 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_044 | N_044 | 2 | 0 |  | 14 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_161 | N_161 | 2 | 0 |  | 14 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_226 | N_226 | 1 | 0 |  | 14 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_1.2_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_1.0
G_191 | N_191 | 0.4 | 0 |  | 14 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_064 | N_064 | 0.4 | 0 |  | 14 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_110 | N_110 | 2 | 0 |  | 15 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_136 | N_136 | 2 | 0 |  | 15 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_249 | N_249 | 1 | 0 |  | 15 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_1.2_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_1.0
G_061 | N_061 | 0.4 | 0 |  | 15 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_224 | N_224 | 0.4 | 0 |  | 15 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_0.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_0.4
G_174 | N_174 | 2 | 0 |  | 16 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_111 | N_111 | 2 | 0 |  | 17 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_064 | N_064 | 2 | 0 |  | 18 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_133 | N_133 | 2 | 0 |  | 19 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0
G_138 | N_138 | 2 | 0 |  | 20 | PV | Q_NULL | GC | NO_AM | Q_Gen | INV_2.5_15_halfcirc | 0 | photovoltaic_2.0

## Sistemi di accumulo_A
Es ID | Node | Carica minima [rel] | Carica massima [rel] | Inverter_Type | Es Type | Profile Type E | Profile Type Q | Year | AM_PCh | AM_Pdis | AM_Q